ТЕРМОПЛЕНКА

«HOT-FILM» / «REXVA XiCa FILM»

Инструкция по монтажу и эксплуатации

# 1. Описание и основные характеристики

Термопленка «HOT-FILM» / «REXVA XiCa FILM» (Южная Корея) представляет собой систему лучистого обогрева на основе дальнего инфракрасного излучения и может использоваться как в качестве основной, так и в качестве дополнительной системы отопления в любых типах помещений: жилые и офисные помещения, промышленные объекты, универсамы, больницы, школы и т.д.

Термопленка «HOT-FILM» / «REXVA XiCa FILM» – наиболее универсальный тип обогрева пола, совместимый практически с любым видом напольного покрытия (плиткой, ламинатом, ковролином, паркетом, паркетной доской, линолеумом и т.д.). Благодаря частому параллельному расположению карбоновых полос термопленки и невозможностью перегрева термопленки, данный вид теплого пола является самым надежным типом обогрева, с точки зрения сроков эксплуатации, а также самым щадящим типом обогрева напольных покрытий из дерева и ламината.

Структура термопленки «HOT-FILM» / «REXVA XiCa FILM»:

### Таблица 1. Технические характеристики термопленки

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Характеристики питающей сети | ~ 220 В, 50 Гц |
| Удельная мощность | 110 Вт/п.м. при ширине пленки 50 см |
|  | 200 Вт/п.м. при ширине пленки 50 см (для инфракрасных саун) |
|  | 134 Вт/п.м. при ширине пленки 60 см |
|  | 180 Вт/п.м. при ширине пленки 80 см |
|  | 220 Вт/п.м. при ширине пленки 100 см |
| Наличие электромагнитного поля | практически отсутствует |
| Максимальная температура нагрева | 64.2 0С |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -38 до +60 0С |
| Толщина термопленки | 0.338 мм |
| Ширина термопленки | 50 / 60 / 80 / 100 см |
| Длина греющей секции | 25 см |
| Длина рулона | 150 м при ширине пленки 50 см |
|  | 100 м при ширине пленки 60 см |
|  | 100 м при ширине пленки 80 см |
|  | 100 м при ширине пленки 100 см |
| КПД | до 96% |
| Длина волны инфракрасного излучения | 5-20 мкм |

2. Монтаж теплого пола на базе термопленки

#### Необходимые для монтажа материалы:

## 1. Теплоотражающий материал (должен быть покрыт металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой, не допускается применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги). Для укладки теплого пола под ламинат, линолеум, ковролин лучше использовать теплоотражающий материал с мягким нижнем слоем, например, изолон, инфрафлекс, пенофол или другой материал толщиной 3-5 мм, который останавливает тепло на всех путях его распространения: теплопроводность, конвекция и инфракрасное излучение. Для монтажа теплого пола под керамическую плитку, керамогранит, паркет или паркетную доску рекомендуется твердый теплоотражающий материал, например, техническая пробка толщиной 2 мм.

2. Термопленка «HOT-FILM» / «REXVA XiCa FILM».

3. Терморегулятор, монтажный короб (для терморегуляторов встраивоемого типа).

4. Датчик температуры пола (прилагается в комплекте к терморегулятору), дополнительный датчик перегрева (по желанию, в комплекте к терморегулятору не прилагаетсядополнительный датчик перегрева ()ай лист или гипсокартон, бетоноконтакт, ).

5. Монтажные провода (для выполнения соединений «сеть-терморегулятор», «терморегулятор-термопленка», отрезков термопленки между собой).

6. Монтажные комплекты «КРАБ» или «КОЛЬЦО» (или паяльник с припоем).

7. Пассатижи.

8. При установке теплого пола под ламинат или паркет: плотная полиэтиленовая пленка (необязательно, но желательно).

9. При установке теплого пола под мягкое напольное покрытие (линолеум или ковролин): плотная полиэтиленовая пленка (необязательно, но желательно), ГВЛ (гипсоволокнистый лист) / СМЛ (стекломагнезитовый лист) / ДВП (оргалит, фанера или аналог).

10. При установке теплого пола в стяжку / плиточный клей: плотная полиэтиленовая пленка (обязательно), СМЛ / ГВЛ, «бетоноконтакт», гофрированная трубка с заглушкой.

11. Фиксирующие элементы: скотч, изолирующая лента, саморезы и т.д.

Структура пола с финишным покрытием ламинат / паркет:

| 5-й слой (финишное покрытие) | ламинат / паркет |
| --- | --- |
| 4-й слой (гидроизоляция), необязательно, но желательно | полиэтиленовая пленка |
| 3-й слой (нагревательный элемент) | термопленка |
| 2-й слой (теплоудерживающий слой) | теплоотражающий материал |
| 1-й слой (основание пола) | стяжка или первичный пол |

Структура пола с финишным покрытием линолеум / ковролин:

| 6-й слой (финишное покрытие) | линолеум / ковролин |
| --- | --- |
| 5-й слой (защита от механических повреждений) | ГВЛ / СМЛ / ДВП |
| 4-й слой (гидроизоляция), необязательно, но желательно | полиэтиленовая пленка |
| 3-й слой (нагревательный элемент) | термопленка |
| 2-й слой (теплоудерживающий слой) | теплоотражающий материал |
| 1-й слой (основание пола) | стяжка или первичный пол |

Структура пола с финишным покрытием керамическая плитка / керамогранит:

| 7-й слой (финишное покрытие) | керамическая плитка / керамогранит |
| --- | --- |
| 6-й слой | плиточный клей |
| 5-й слой (защита от механических повреждений и химических воздействий плиточного клея) | СМЛ / ГВЛ (обработанный «бетоноконтактом») |
| 4-й слой (гидроизоляция) | полиэтиленовая пленка |
| 3-й слой (нагревательный элемент) | термопленка |
| 2-й слой (теплоудерживающий слой) | теплоотражающий материал |
| 1-й слой (основание пола) | стяжка или первичный пол |

или

| 8-й слой (финишное покрытие) | керамическая плитка / керамогранит |
| --- | --- |
| 7-й слой | плиточный клей |
| 6-й слой | стяжка |
| 5-й слой (защита от механических повреждений и химических воздействий плиточного клея) | СМЛ / ГВЛ (обработанный «бетоноконтактом») |
| 4-й слой (гидроизоляция) | полиэтиленовая пленка |
| 3-й слой (нагревательный элемент) | термопленка |
| 2-й слой (теплоудерживающий слой) | теплоотражающий материал |
| 1-й слой (основание пола) | первичный пол |

## 2.1. Общая инструкция по монтажу

## а) Подготовка поверхности пола

Проверьте поверхность площади укладки и убедитесь в отсутствии на ней острых выступов. Трещин, сколов, а также предметов, которые могут повредить термопленку.

б) Определение площади поверхности, на которую будет производиться установка теплого пола

Укладывать термопленку желательно контактами к месту установки терморегулятора, а располагать полосы пленочного теплого пола лучше по длинной стороне помещения, в таком случае будет меньше точек подключения и понадобится меньше проводов. Термопленку необходимо укладывать только на свободную площадь помещения (не занятую мебелью).

в) Укладка теплоизоляции

Укладка теплоотражающего материала должна выполняться на ровную поверхность пола. Листы теплоотражающего материала фиксируются между собой и с первичным полом скотчем.

г) Укладка термопленки поверх теплоизоляции

Укладывать термопленку желательно по длине помещения, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Корректная укладка: лицевой стороной вверх, медной шиной вниз. Места подключения проводов желательно выводить под плинтус или к самому краю покрытия. Термопленку закрепите скотчем к теплоизоляции, чтобы исключить ее сдвиг в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия. Полосы термопленки крепятся скотчем к теплоотражающему материалу, чтобы не было сдвигов при выполнении дальнейших работ, вплотную друг к другу, чтобы улучшить равномерность прогрева. При монтаже теплого пола нельзя допускать наложения полос термопленки друг на друга.

#### .

д) Подключение проводов к термопленке. Изоляция мест подключения

Соединение полос термопленки между собой необходимо выполнять параллельно, т. е. все монтажные провода могут подключаться по одной стороне помещения. Подключение можно производить механически, с помощью заклепок, или методом пайки к медной шине термопленки (используйте олово 90), с использованием монтажных комплектов «КРАБ» / «КОЛЬЦО» или без них.

При использовании монтажного комплекта «КОЛЬЦО»:

При использовании монтажного комплекта «КОЛЬЦО» оголенный провод необходимо надежно прикрепить к наконечнику. Обратите внимание, что оголенный провод с наконечником должен находиться внутри термопленки, в медной шине, плотно прилегая к ней и обеспечивая надежный электрический контакт. Только в этом случае гарантируется исправная работа теплого пола. Фиксируется наконечник внутри термопленки заклепкой, прилагаемой в комплекте.

При использовании монтажного комплекта «КРАБ»:

При использовании монтажного комплекта «КРАБ» необходимо учитывать, что оголенные провода и контактные зажимы устанавливаются на медные шины термопленки следующим образом: одна сторона зажима и оголенный провод должны находиться внутри термопленки в медной шине, вторая сторона зажима - снаружи. Обжимать контактный зажим необходимо при помощи пассатижей. Контактный зажим должен плотно прилегать к медной шине термопленки, фиксируя оголенный провод внутри нее и обеспечивая хороший электрический контакт между оголенным проводом и медной шиной термопленки. Только в этом случае гарантируется исправная работа теплого пола. Наружнюю часть контактного зажима необходимо обжать пассатижами поверх наружной части монтажного провода, чтобы исключить возможность выпадения его внутреннего конца, находящегося внутри термопленки.

После подключения монтажных проводов места подключения, как и места выхода медной полосы на линии, где была отрезана термопленка, нужно заизолировать.

Для каждого подключения используйте 2 отрезка изоляции. Каждый отрезок крепится с обеих сторон термопленки и наконечника с проводом или контактного зажима с проводом. Каждое место выхода медной полосы на линии, где была отрезана термопленка, изолируется одним отрезком (таких мест на одном отрезке термопленки - 2). Т.о., для полной электроизоляции одной полосы термопленки с обеих сторон необходимо 6 отрезков изоляции.

е) Подключение терморегулятора и датчика температуры пола

Внимание!!! Монтаж терморегулятора необходимо производить в соответствии с инструкцией по монтажу, которая к нему прилагается.

Необходимо учитывать, что суммарная мощность полос термопленки не должна превышать мощность терморегулятора (максимальную мощность коммутируемой нагрузки).

Подключение терморегулятора к электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. При этом нужно учитывать дополнительные электроприборы, которые могут быть подключены к той же сети.

Производить подключение системы необходимо через отдельное устройство защитного отключения (УЗО), номинальный ток срабатывания - не более 30 мА.

Производить подключение системы «теплый пол» к общему контуру заземления не требуется.

Общая схема подключения:

Монтаж терморегулятора лучше выполнить вблизи имеющейся электропроводки, если конечно не будет выполнятся монтаж отдельной проводки для подключения теплого пола. Терморегулятор устанавливается на стене, в доступном месте, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни, установке бытовой техники. Терморегулятор можно устанавливать как стационарно (отдельной группой), так и подключать в уже имеющуюся розетку при помощи электровилки.

Датчик температуры пола (прилагается в комплекте к терморегулятору) устанавливается в том месте, в котором вы хотите получить заданную вами температуру нагрева теплого пола, т.е. по показаниям датчика, терморегулятор будет отключать теплый пол в тот момент, когда темперптура нагрева в зоне установки датчика достигет того уровня, который вы установите. Датчик крепится к теплому полу битумной изоляцией или изолирующей лентой. При укладке теплого пола под ламинат, паркет или под мягкие напольные покрытия, устанавливайте датчик под термопленку в зоне с минимальной нагрузкой на поверхность пола, чтобы его не повредить. Под датчик в теплоотражающем материале рекомендуется вырезать канавку. Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

Возможна установка дополнительного датчика перегрева, если терморегулятор поддерживает данную функцию (по желанию, в комплекте к терморегулятору датчик перегрева не прилагается, см. инструкцию на терморегулятордополнительный датчик перегрева ()ай лист или гипсокартон, бетоноконтакт, ), который осуществит дополнительный контроль температуры потенциально опасной зоны, где наиболее вероятен перегрев, и обеспечит отключение теплого пола в случае, если такой перегрев возникнет.

ж) Проверка работоспособности системы теплого пола после монтажа. Укладка напольного покрытия

После монтажа всех компонентов системы «теплый пол», производится проверка работы термопленки и проверка пробником мест подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Не допускается искрение мест соединения и чрезмерный нагрев проводов.

Получившуюся конструкцию желательно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, которая будет служить гидроизоляцией.

После этого, можно производить укладку необходимого напольного покрытия.

Если финишное покрытие – ламинат / паркет, то его укладка происходит сразу поверх термопленки (полиэтилена).

Если финишное покрытие – линолеум / ковролин, то необходимо дополнительно уложить ГВЛ / СМЛ / ДВП между термопленкой (полиэтиленом) и конечным напольным покрытием, обеспечив надежную защиту термопленки от механических повреждений.

2.2. Рекомендации по установке теплого пола под керамическую плитку / керамогранит

а) Прежде всего на подготовленную поверхность пола необходимо уложить  теплоотражающий материал, так же как и в случае монтажа теплого пола под ламинат.

б) Далее укладывается термопленка и выполняются все необходимые подключения (аналогично варианту при монтаже пленочного теплого пола под ламинат).

в) Затем получившаяся конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой (в обязательном порядке), которая будет служить гидроизоляцией.

г) Следующим шагом укладывается СМЛ / ГВЛ и крепится к основанию пола при помощи саморезов или другим аналогичным способом. При креплении следует соблюдать аккуратность и не нарушать целостность нагревательных элементов термопленки.

д) После обработки верхнего слоя СМЛ / ГВЛ «бетоноконтактом», поверхность будет являться хорошим основанием для укладки керамической плитки или керамогранита.

е) Подключение термопленки к терморегулятору и к электрической сети проводятся так же как и в случае монтажа теплого пола под ламинат.

ж) Датчик температуры пола необходимо монтировать в пластмассовой гофрированной трубке поверх термоплёнки, а не под ней. Датчик помещается вблизи одного из концов трубки, из другого конца трубки выводится кабель подключения термодатчика к терморегулятору. Трубка выводится к терморегулятору с изгибом не менее 5 см. Конец трубки, находящийся в полу, где располагается термодатчик, необходимо защитить от проникновения внутрь цементного раствора / плиточного клея.

Внимание!!! Избегайте механических повреждений термопленки (работайте в мягкой обуви, не царапайте пленку мастерком, не вбивайте в медные и карбоновые полосы гвозди, дюбеля и т.п.).

Внимание!!! Необходимо оставить термошов (зазор) между стеной и плиткой.

После окончания работ по монтажу термопленки под плиточный клей / стяжку систему «теплый пол» запрещается включать и механически нагружать поверхность пола до полного ее затвердевания (период полного затвердевания может достигать 28 дней).

В остальном монтаж пленочного теплого пола под керамическую плитку аналогичен общей инструкции по монтажу.

ПОМНИТЕ, ЧТО НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АККУРАТНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЕЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПРЕЩЕНО!!!

- производить монтажные работы при повышенной влажности!!!

- производить монтажные работы при температуре ниже 0 0С!!!

- перегибать термопленку на участке 5 см на угол 90?!!!

- устанавливать крупную мебель на термопленку!!!

- использовать для крепления термопленки гвозди!!!

- допускать наложения полос термопленки друг на друга!!!

- самостоятельно проделывать в термопленке отверстия!!!

- устанавливать термопленку более чем 10 м погонных на один отрезок!!!

- использовать один отрезок с потреблением более 10 А!!!

- подключать термоплёку к сети, не проверив изоляцию контактов и линий отреза термопленки!!!

- устанавливать термоплёнку рядом с камином, печкой и другими аналогичными нагревательными приборами!!!

- включать в электрическую сеть термоплёнку, свернутую в рулон!!!

- включать систему обогрева в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в паспорте на изделие, на маркировке или упаковке!!!

- выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение!!!

- применять алюминиевую фольгу и другой материал на ее основе в качестве теплоотражающего материала!!!

- закрывать термопленку / обогреваемую поверхность металлическими листами!!!

ОСТОРОЖНО!!!

- прокалывание поверхности подключённой к электросети термоплёнки металлическими или другими проводящими ток предметами может повлечь поражение электрическим током;

- если в процессе монтажа вы пробили насквозь термопленку в месте, покрытом карбоновым (графитовым)  напылением, необходимо заизолировать пробитое место с двух сторон;

- перед укладкой напольного покрытия обязательно протестируйте (включите) систему «теплый пол»;

- укладку системы необходимо производить на сухих поверхностях.

- в случае затопления теплого пола или другого прямого контакта с водой необходимо выключить теплый пол и просушить поверхность естественным способом. Не используйте теплый пол для просушивания влажных поверхностей.

3. Комплектность

- Термопленка

| ( «HOT-FILM» ( «REXVA XiCa FILM» | _____ см ( _____ м.п.; |
| --- | --- |

- инструкция по монтажу и  эксплуатации                                     - 1 экз.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации термопленки – ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ со дня постановки на гарантию. Гарантия действительна при наличии печати (штампа) предприятия, осуществляющего гарантийные обязательства.

Гарантийное предприятие обязуется выполнить гарантийный ремонт термопленки в случае соблюдения всех требований по установке и эксплуатации термопленки согласно настоящей инструкции.

Гарантийному ремонту не подлежит термопленка с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации самой термопленки или иных элементов системы обогрева, перегрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, проникновения жидкостей, пыли, насекомых, посторонних предметов в элементы системы обогрева, воздействия высоких температур, действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

Гарантийному ремонту не подлежит термопленка с повреждениями, вызванными самостоятельным изменением владельцем конструкции термопленки или элементов системы обогрева.

- Заполняет гарантийное предприятие

Дата постановки на гарантию 	__________20 ___г.

М.П.

Отметки о гарантийном обслуживании термопленки:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №1:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №2:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №3:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет ремонтное предприятие

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.