ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

НАКЛАДНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ

UTH-150

ИСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

►	Введение

Терморегуляторы серии UTH производства компании «Uriel Electronics Co, LTD» (Южная Корея) спроектированы специально с учетом особенностей российского рынка.

Корпус терморегуляторов выполнен из ударопрочного пластика. Терморегуляторы обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения. Они оснащены легкочитаемым электронным дисплеем, просты в управлении.

Терморегуляторы можно эксплуатировать в режиме заводских настроек, можно программировать в соответствии с потребностями конкретных задач.

►	Назначение

Терморегулятор предназначен для поддержания температуры во внутренних помещениях зданий с использованием датчика температуры, размещаемого в полу.

Терморегулятор используется совместно с подогреваемыми пленочными инфракрасными полами или другими системами и устройствами электрического отопления (системами теплого пола).

►	Комплект поставки

Терморегулятор UTH-150				1 шт.

Датчик температуры пола SF-4×15			1 шт.

Инструкция по установке				1 шт.

Упаковочная коробка					1 шт.

► 	Технические данные

| Тип монтажа | накладной / встраиваемый |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| Диапазон допустимых напряжений, В | 85 … 265 |
| Диапазон контролируемых температур, 0С | +1 … +60 |
| Максимальный ток коммутации, А | 10.0 |
| Максимальная коммутируемая нагрузка, кВт | 2.2 |
| Датчик температуры пола | NTC (5 кОм) |
| Функция подключения датчика перегрева | отсутствует |
| Вес, г | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 80(80(40 |

Для управления нагрузкой используется электромагнитное реле. Установки пользователя вводятся в прибор с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства. Значения установок пользователя сохраняются в энергонезависимой памяти.

► 	Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007-75.

В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.

Терморегулятор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора. Запрещается использование терморегулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 0 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80%.

Монтаж и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

► 	Монтаж терморегулятора

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

- Монтажная коробка стандартная (для встраиваемого типа),

- Отвертка,

- Индикатор фазы сетевого напряжения.

Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении.

Установка датчика пола:

Датчик пола устанавливается под термопленку, ближе к терморегулятору, на черной полосе термопленки и крепится на полосу с помощью битумной изоляции. Под датчик в теплоотражающем материале делается канавка (углубление).

Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

Установка терморегулятора:

- Выберите место расположения терморегулятора.

- Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки (для встраиваемого типа).

- Установите монтажную коробку (для встраиваемого типа).

- Соедините провода, соблюдая полярность: «5» и «6» - подключение питающей сети, «4» и «3» - подключение нагрузки, «1» и «2» - подключение датчика пола.

- Снимите лицевую панель, открутив винт фиксации.

- Установите корпус терморегулятора в монтажную коробку (для встраиваемого типа) или на стену (для накладного типа), зафиксировав его двумя винтами.

- Установите лицевую панель и нажмите на нее, до срабатывания обеих защелок.

- Зафиксируйте лицевую панель винтом.

► 	Устройство

|  | 1. Светодиодный дисплей 2. Индикатор работы 3. Уменьшение температуры 4. Увеличение температуры 5. Включение / выключение |
| --- | --- |

► 	Работа и программирование

Показания индикатора работы:

- красный цвет - режим нагрева,

- зеленый цвет - режим ожидания (отключения).

При первом включении терморегулятора (нажатии кнопки включения) происходит небольшая задержка включения, т.к. терморегулятор определяет наличие подключения основного датчика и определяет режим работы.

Терморегулятор имеет 2 основных режима работы: режим «Температура» («SEN-SENSOR», основной датчик пола подключен) и режим «Таймер» («TIN-TIMER», основной датчик пола не подключен).

Режим «SEN-SENSOR» активируется, если основной датчик пола подключен к терморегулятору. При включении терморегулятора на дисплее индицируется значение фактической температуры термопленки. Кнопками ▲ и ▼ выставляется желаемая температура нагрева (желательно не более 30 0С). После задания температуры терморегулятор с задержкой в 3 секунды автоматически переходит в режим индикации фактической температуры термопленки.

Вход в режим изменения заводских настроек (см. таблицу 1) осуществляется методом одновременного нажатия кнопок ▲+▼. Меняются значения нажатием кнопок ▲ или ▼. Установив требуемые значения и одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»). Для режимов работы «НН» и «СС» рекомендуется сохранять следующие значения: T-L = 0, T-H = 60. Следует отметить, что в большинстве случаев, изменять заводские настройки терморегулятора нет необходимости.

Если основной датчик пола не подключен, то терморегулятор автоматически переходит в режим «TIN-TIMER». При включении терморегулятора на дисплее индицируются цифры от 1 до 10. Каждая цифра соответствует одному из режимов программы (см. таблицу 2). Цикличность (кратность) программы можно изменить, войдя в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «TIN», выбрав кнопками ▲ или ▼ цифру от 01 до 60. Соответственно, время включение и выключение будет увеличено в цифру, высвечиваемую на дисплее. Далее, одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»).

«RST» представляет собой режим инициализации терморегулятора (сброса на «заводские значения»). Для осуществления инициализации необходимо войти в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «RST» (на дисплее появиться значение «OFF»), выбрав кнопками ▲ или ▼ значение «ON», одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», активировав режим инициализации (мерцание «SAV»).

Системные сообщения (индицируются на светодиодном дисплее терморегулятора при наступлении соответствующих им событий):

- «EО» + звуковое оповещение  - обрыв в цепи датчика температуры,

- «ES» + звуковое оповещение  - замыкание в цепи датчика температуры.

Таблица 1

| Наименование | Дисплей | Заводское значение | Возможность выбора | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс функции | STN | S | SEN, TIN, RST | Режим «температура», режим «таймер», режим «RST» |
| Индикация задания по температуре / текущей температуры | H-C | HH | HH, CC | HH - на дисплее индицируется задание по температуре, CC – на дисплее индицируется текущая температура |
| Минимальная температура | T-L | 0 0C | от -20 0C до макс | Выбор нижнего уровня в температурной зоне |
| Максимальная температура | T-H | 60 0C | от мин до 80 0C | Выбор верхнего уровня в температурной зоне |
| Отклонение по температуре | DIF | 2 0C | от 0 0C до 5 0C | Точность поддержания температуры (вкл/выкл) |
| Временная задержка подключения нагрузки | DLY | 20 сек | от 1 до 60 сек | Временная задержка вкл/выкл терморегулятором нагрузки к питающей сети |
| Функция защиты от перегрева | OHT | 60 0C | от макс до 80 0C | Данная функция неактивна |
| Подстройка сопротивления сенсора | RES | 00 | от -10 до 10 | Подстройка точности измерения датчика в заданной температурной зоне |

Таблица 2

| № программы | Нагрузка вкл. | Нагрузка выкл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 сек × S | 45 сек × S |
| 2 | 20 сек × S | 40 сек × S |
| 3 | 25 сек × S | 35 сек × S |
| 4 | 30 сек × S | 30 сек × S |
| 5 | 35 сек × S | 25 сек × S |
| 6 | 40 сек × S | 20 сек × S |
| 7 | 45 сек × S | 15 сек × S |
| 8 | 50 сек × S | 10 сек × S |
| 9 | 55 сек × S | 5 сек × S |
| 10 | 60 сек × S | 0 сек × S |

S: цикличность (кратность)

S = 01 ... 60

Если S = 02, то для шага 1:

15(02 = 30 сек (вкл) и 45(2 = 90 сек (выкл)

► 	Условия хранения и эксплуатации

Терморегулятор должен храниться / эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности воздуха до 85%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______________________

Изделие 		        		       терморегулятор          накладной

     встраиваемый

Модель  		    					             UTH-150

Серийный №  	                                       				        отсутствует

Дата постановки на гарантию 				_____________________

М.П.

Гарантийный срок эксплуатации - двенадцать месяцев со дня постановки на гарантию. Гарантия действительна при наличии печати (штампа) предприятия, исполняющего гарантийные обязательства.

Предприятие обязуется выполнить гарантийный ремонт в случае соблюдения всех требований по установке и эксплуатации согласно прилагаемой к изделию инструкции.

Гарантийному ремонту не подлежит изделие с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации самого изделия или иных элементов системы, перегрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, проникновения жидкостей, пыли, насекомых, посторонних предметов внутрь изделия, воздействия высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части изделия, действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

Гарантийному ремонту не подлежит изделие с повреждениями, вызванными самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих частей.

Для предъявления требования об обмене или возврате изделия необходимо: предоставить изделие в полной комплектности, включая упаковочные материалы; сохранение товарного вида изделия; наличие оригинала гарантийного талона на изделие.

Отметки о гарантийном обслуживании изделия:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

1

2

3

4

5